Ausschreibungstext

Produkt:       Laufsteg (mit Laufstegkonsolen seitlich an Beckenwänden o.ä.)

Produktgruppe: TG20

Beschreibung:  Als Gesamtposition

| Pos | Leistungsbeschreibung | Anz. | ME | Bauteilskizze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Laufsteg als Systemlaufsteg an Becken- oder Behälterwänden mit geradem (oder gebogenem) Bediengang, mit erhöhtem Korrosionsschutz und Funktionalität durch Modulbauweise mittels form- und kraftschlüssig verschraubten Einzelmodulen und zur einfachen Mon- und Demontagemöglichkeit für die Ergänzung von Laufstegzubehör komplett ohne Baustellenschweißungen hergestellt, alle Einzelkomponenten wie nachfolgend beschrieben werkseitig unter Schutzgas geschweißt und im Tauchbad gebeizt und passiviert. In der Konstruktion und Ausführung entsprechend den Vorschriften nach DIN EN ISO 14122-3, DIN 24531, DIN 24537, BGV-D36, BGI588, GUV-I561, ASR17/1,2 Auflagerkonsolen als statisch nachgewiesene Systemkonsole (90x40mm) für Wandmontage in Laufstegbreite (siehe Ausführung) mit einem max. Befestigungsabstand von 1400mm, vorgerichtet für die Aufnahme eines Auflagerprofils für die Gitterrost-Podestflächen (L130x50) sowie die kopfseitige Befestigung des in der Neigung stufenlos einstellbaren Laufsteggeländers Auflagerprofil aus speziellem L-Profil (130x50mm), zur beidseitigen Verbindung der Auflagerkonsolen und für das formschlüssige Auflegen der Gitterroste mit integrierter Fußleiste. Gitterrost als begehbarer Schweißpressgitterrost in Edelstahl (oder Gitterrost in GFK) für die geforderte Flächenbelastung mit Maschung 30x30mm und Rutschklasse R12 mit Gitterrostklemmen am Laufstegprofil befestigt. Geländer als einseitiges Systemgeländer mit gültigem BG-Prüfzertifikat in ausreichender Länge seitlich an den Auflagerkonsolen befestigt, vorgerichtet für die durchsteckbare Aufnahme eines geraden (gebogenen) Handlaufs ø42,4 mm und einem Knielauf (zwei Knieläufen) ø33,7 mm inkl. Verdrehsicherung und verstellbarer Klemmplattenbefestigungen zum Herstellen eines stufenlosen Steigungswinkel des Hand- und Knielauf für evtl. Laufstegneigungen, Verbindung der Hand- und Knieläufe mittels formschlüssigen, steckbaren Verbindern sowie PVC-Endkappen Handlauf als Systemhandlauf für einseitige Haltevorrichtung mit Handlaufhalter, Handlaufrohr ø42,4 mm und feststellbaren Handlaufverbindern und Endkappen aus PVC. Befestigungsmaterial komplett in Werkstoff 1.4571 Nachweisunterlagen für die Laufsteganlage: - prüffähige Ausführungszeichnung - prüffähige statische Berechnung Laufstegkomponent. - geprüfte statische Berechnung Geländerkomponenten - gültiges BG-Prüfzertifikat des Fachausschusses Bauliche Einrichtung für die Geländerkomponenten | 1 | Stck |  |

Ausschreibungstext

Produkt:       Laufsteg (mit Laufstegkonsolen seitlich an Beckenwänden o.ä.)

Produktgruppe: TG20

Beschreibung:  Als Gesamtposition

| Pos | Leistungsbeschreibung | Anz. | ME | Bauteilskizze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ausführung: Typ: TG20 Ausführung: geradeläufig (kreisläufig) Durchmesser: ø ……………………… mm (Behälteraußenkante) Laufsteglänge: ……………… mm Laufbreite: 800 mm (1000; 1200; 1500 mm) Traglast: 3,5 kN/m² (5 kN/m²) Konsolenabst.: max. 1400 mm Geländer Horizon.-last: 500 N/m Handlaufhöhe: 1100 mm (2 Knielauf) 1040 mm (1 Knielauf) ohne ISO14122-3) Handlaufrohr: 1x ø42,4 mm (Korn 240) Knielaufrohr: 2x ø33,7 mm (Korn 240) 1x Fußleiste 100x5 (oder 60x5 mm) in den Podestbereichen Pfostenabst.: max. 1400 mm Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) 1.4571 (V4A) Hersteller: ATUS Water & Steelwork Udo Utler Obergasse 17 – 63674 Altenstadt Telefon: +49 (0) 6047 / 986676 Fax: +49 (0) 6047 / 986678 Wie vor beschrieben liefern und unter Verwendung von bauaufsichtlich zugelassenen Dübelsystemen in A4-Qualität komplett betriebsfertig montieren. |  |  |  |

Ausschreibungstext

Produkt:       Laufsteg (mit Laufstegkonsolen auf Beckenkronen o.ä.)

Produktgruppe: TG20

Beschreibung:  Als Gesamtposition

| Pos | Leistungsbeschreibung | Anz. | ME | Bauteilskizze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Laufsteg als Systemlaufsteg auf Becken- oder Behälterkronen mit geradem (oder gebogenem) Bediengang, mit erhöhtem Korrosionsschutz und Funktionalität durch Modulbauweise mittels form- und kraftschlüssig verschraubten Einzelmodulen und zur einfachen Mon- und Demontagemöglichkeit für die Ergänzung von Laufstegzubehör komplett ohne Baustellenschweißungen hergestellt, alle Einzelkomponenten wie nachfolgend beschrieben werkseitig unter Schutzgas geschweißt und im Tauchbad gebeizt und passiviert. In der Konstruktion und Ausführung entsprechend den Vorschriften nach DIN EN ISO 14122-3, DIN 24531, DIN 24537, BGV-D36, BGI588, GUV-I561, ASR17/1,2 Auflagerkonsolen als statisch nachgewiesene Systemkonsole (90x40mm) für die Beckenkronenmontage in Laufstegbreite (siehe Ausführung) mit einem max. Befestigungsabstand von 1400mm, vorgerichtet für die Aufnahme eines Auflagerprofils für die Gitterrost-Podestflächen (L130x50) sowie die kopfseitige Befestigung des in der Neigung stufenlos einstellbaren Laufsteggeländers Auflagerprofil aus speziellem L-Profil (130x50mm), zur beidseitigen Verbindung der Auflagerkonsolen und für das formschlüssige Auflegen der Gitterroste mit integrierter Fußleiste. Gitterrost als Schweißpressgitterrost in Edelstahl (oder Gitterrost in GFK) für die geforderte Flächenbelastung mit Maschung 30x30mm und Rutschklasse R12 mit Gitterrostklemmen am Laufstegprofil befestigt. Geländer als zweiseitiges Systemgeländer mit gültigem BG-Prüfzertifikat in ausreichender Länge seitlich an den Auflagerkonsolen befestigt, vorgerichtet für die durchsteckbare Aufnahme eines geraden (gebogenen) Handlaufs ø42,4 mm und einem Knielauf (zwei Knieläufen) ø33,7 mm inkl. Verdrehsicherung und verstellbarer Klemmplattenbefestigungen zum Herstellen eines stufenlosen Steigungswinkel des Hand- und Knielauf für evtl. Laufstegneigungen, Verbindung der Hand- und Knieläufe mittels formschlüssigen, steckbaren Verbidern sowie PVC-Endkappen Befestigungsmaterial komplett in Werkstoff 1.4571 Nachweisunterlagen für die Laufsteganlage: - prüffähige Ausführungszeichnung - prüffähige statische Berechnung Laufstegkomponent. - geprüfte statische Berechnung Geländerkomponenten - gültiges BG-Prüfzertifikat des Fachausschusses Bauliche Einrichtung für die Geländerkomponenten | 1 | Stck |  |

Ausschreibungstext

Produkt:       Laufsteg (mit Laufstegkonsolen auf Beckenkronen o.ä.)

Produktgruppe: TG20

Beschreibung:  Als Gesamtposition

| Pos | Leistungsbeschreibung | Anz. | ME | Bauteilskizze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ausführung: Typ: TG20 Ausführung: geradeläufig (kreisläufig) Durchmesser: ø ……………………… mm (Behälteraußenkante) Kronenbreite: ……………… mm (vorzugsweise 300;400 mm) Laufsteglänge: ……………… mm Laufbreite: 800 mm (1000; 1200; 1500 mm) Traglast: 3,5 kN/m² (5 kN/m²) Konsolenabst.: max. 1400 mm Geländer Handlaufhöhe: 1100 mm (2 Knielauf) 1040 mm (1 Knielauf) ohne ISO14122-3) Handlaufrohr: 1x ø42,4 mm (Korn 240) Knielaufrohr: 2x ø33,7 mm (Korn 240) 1x Fußleiste 100x5 (oder 60x5 mm) in den Podestbereichen Pfostenabst.: max. 1400 mm Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) 1.4571 (V4A) Hersteller: ATUS Water & Steelwork Standort Potsdam Berliner Straße 50, 14467 Potsdam Fon: 0331 – 20097190 Fax: 0331 – 20097199 Wie vor beschrieben liefern und unter Verwendung von bauaufsichtlich zugelassenen Dübelsystemen in A4-Qualität komplett betriebsfertig montieren. |  |  |  |

Ausschreibungstext

Produkt:       Laufsteg (mit Trägerprofil zwischen Beckenwänden o.ä.)

Produktgruppe: TG20

Beschreibung:  Als Gesamtposition

| Pos | Leistungsbeschreibung | Anz. | ME | Bauteilskizze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Laufsteg als Systemlaufsteg zwischen Becken- oder Behälterwänden mit geradem Bediengang, mit erhöhtem Korrosionsschutz und Funktionalität durch Modulbauweise mittels form- und kraftschlüssig verschraubten Einzelmodulen und zur einfachen Mon- und Demontagemöglichkeit für die Ergänzung von Laufstegzubehör komplett ohne Baustellenschweißungen hergestellt, alle Einzelkomponenten wie nachfolgend beschrieben werkseitig unter Schutzgas geschweißt und im Tauchbad gebeizt und passiviert. In der Konstruktion und Ausführung entsprechend den Vorschriften nach DIN EN ISO 14122-3, DIN 24531, DIN 24537, BGV-D36, BGI588, GUV-I561, ASR17/1,2 Laufstegträger als beidseitige, statisch nachgewiesene Systemprofile (min. U200x50x t mm) für die Beckenwandmontage in Laufstegbreite (siehe Ausführung) inkl. notwendigen Querversteifungen und –züge, vorgerichtet für die Aufnahme der Gitterrost-Podestflächen mit integrierter Fußleiste (min. 100mm) und die Befestigung des in der Neigung stufenlos einstellbaren Laufsteggeländers, jeder Laufstegträger kopfseitig mit verstellbarer (+/- 20mm) Aufnahmekonsole für die Wandbefestigung. Gitterrost als Schweißpressgitterrost in Edelstahl (oder Gitterrost in GFK) für die geforderte Flächenbelastung mit Maschung 30x30mm und Rutschklasse R12 mit Gitterrostklemmen am Laufstegprofil befestigt. Geländer als zweiseitiges Systemgeländer mit gültigem BG-Prüfzertifikat in ausreichender Länge seitlich an den Laufstegträgern befestigt, vorgerichtet für die durchsteckbare Aufnahme eines geraden (gebogenen) Handlaufs ø42,4 mm und einem Knielauf (zwei Knieläufen) ø33,7 mm inkl. Verdrehsicherung und verstellbarer Klemmplattenbefestigungen zum Herstellen eines stufenlosen Steigungswinkel des Hand- und Knielauf für evtl. Laufstegneigungen, Verbindung der Hand- und Knieläufe mittels formschlüssigen, steckbaren Verbidern sowie PVC-Endkappen Befestigungsmaterial komplett in Werkstoff 1.4571 Nachweisunterlagen für die Laufsteganlage: - prüffähige Ausführungszeichnung - prüffähige statische Berechnung Laufstegkomponent. - geprüfte statische Berechnung Geländerkomponenten - gültiges BG-Prüfzertifikat des Fachausschusses Bauliche Einrichtung für die Geländerkomponenten | 1 | Stck |  |

Ausschreibungstext

Produkt:       Laufsteg (mit Trägerprofil zwischen Beckenwänden o.ä.)

Produktgruppe: TG20

Beschreibung:  Als Gesamtposition

| Pos | Leistungsbeschreibung | Anz. | ME | Bauteilskizze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ausführung: Typ: TG20 Ausführung: geradeläufig Laufsteglänge: ……………… mm (lichter Wandabstand) Laufbreite: 800 mm (1000; 1200; 1500 mm) Traglast: 3,5 kN/m² (5 kN/m²) Trägerprofil: U200x50x ……… mm Geländer Handlaufhöhe: 1100 mm (2 Knielauf) 1040 mm (1 Knielauf) ohne ISO14122-3) Handlaufrohr: 1x ø42,4 mm (Korn 240) Knielaufrohr: 2x ø33,7 mm (Korn 240) 1x Fußleiste 100x5 (oder 60x5 mm) in den Podestbereichen Pfostenabst.: max. 1400 mm Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) 1.4571 (V4A) Hersteller: ATUS Water & Steelwork Standort Potsdam Berliner Straße 50, 14467 Potsdam Fon: 0331 – 20097190 Fax: 0331 – 20097199 Wie vor beschrieben liefern und unter Verwendung von bauaufsichtlich zugelassenen Dübelsystemen in A4-Qualität komplett betriebsfertig montieren. |  |  |  |